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ВВЕДЕНИЕ
Комплексное проектирование схемы теплоснабжения сельских поселений представляет собой задачу, от правильного решения которой, во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в модернизацию и реконструкцию всей системы теплоснабжения. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития сельских поселения, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом.
Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию теплового хозяйства сельских поселения. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.
Обоснование решений при разработке (актуализации) схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и ее отдельных частей путем оценки их сравнительной эффективности.
Основанием для актуализации схемы теплоснабжения Сельского сельского поселения  Бокситогорского муниципального района Ленинградской области является Федеральный закон №190-ФЗ от 27 июля 2010 года «О теплоснабжении» (ред. от 08.08.2024), Постановление Правительства  Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
Базовым годом актуализации принят 2024 год.
Схема теплоснабжения разработана в соответствии со следующими документами:
· Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 13.06.2023) «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
· Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 25.12.2023);
· Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
· Федеральный закон №190-ФЗ от 27 июля 2010 года «О теплоснабжении»;
· Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29.12.2012 №565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;
· СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП               41-02-2003» (в ред. Изменения N 2, утв. Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1021/пр);
· Устав Лидского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области;
· Генеральный план Лидского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.
ГЛАВА 1. "СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"
Часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения"
Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации
Существующая структура теплоснабжения Лидского СП представлена одним источником централизованного теплоснабжения, расположенного по адресу поселок Подборовье, ул. Новая, д.33 - обеспечивающая теплом жилищно-коммуникальный сектор и социально значимые объекты, а также автономными и индивидуальными источниками, обеспечивающим теплом производственные и торговые площадки.
Тепловая сеть передает тепловую энергию в виде горячей воды внешним потребителям.
Сводный перечень зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций на 01.01.2024 год представлен в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1
Сводный перечень зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций на 01.01.2024 год
	№ п/п
	Наименования источников тепловой энергии
	Адрес источника
	Источник тепловой энергии
	Сети теплоснабжения

	
	
	
	собственник
	Тепло-
снабжающая (теплосетевая) организация
	С какого периода находится в эксплуатации у данной теплоснабжающей организации
	собственник
	Тепло-
снабжающая (теплосетевая) организация
	С какого периода находятся в эксплуатации у данной теплоснабжающей организации

	1
	Котельная пос. Подборовье
	Бокситогорский р-он, пос. Подборовье
	Администация Лидского СП
	АО «Пикалевские тепловые сети»
	2017 г.
	Администация Лидского СП
	АО «Пикалевские тепловые сети»
	2017 г.


Описание структуры договорных отношений между теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в границах зон деятельности ЕТО
На территории Лидского сельского поселения в сфере теплоснабжения осуществляет производство и передачу тепловой энергии, обеспечивает теплоснабжение жилых и административных зданий, подключенных к централизованной системе теплоснабжения котельная в п.Подборовья. 
В остальных населенных пункта Лидского сельского поселения централизованная система теплоснабжения отсутствует, потребители обеспечиваются тепловой энергии децентрализовано от локальных источников - отопительный печи,камины, котлы.
[image: image1.png]A0 «[llukanebckue mensnobsie cemu»




Рисунок 1.1 - Функциональная схема централизованного теплоснабжения поселения
Тепловые сети находятся в муниципальной собственности. Обслуживание и эксплуатацию осуществляет АО “Пикалевские тепловые сети”. 
Изменения, произошедшие в функциональной структуре теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, по каждой зоне деятельности ЕТО отдельно
При актуализации схемы теплоснабжения изменения функциональной структуры теплоснабжения отсутствуют.
а) в зонах действия производственных котельных
Теплоснабжение производственных зон производится ведомственными котельными. До 2036 года ввод промышленных объектов не планируется. 
б) в зонах действия индивидуального теплоснабжения
В зонах действия индивидуального теплоснабжения Лидского сельского поселения  потребители обеспечиваются тепловой энергии от локальных источников - отопительный печи,камины, котлы.
Часть 2 "Источники тепловой энергии"
а) структура и технические характеристики основного оборудования
По состоянию на 01.01.2024 г. на территории Лидского сельского поселения   осуществляет выработку тепловой энергии одна отопительная котельная п.Подборовье. Суммарная установленная мощность котельных составляет 2,38 Гкал/ч.
Схема тепловых сетей тупиковая, резервирование, а также кольцевания сетей, полностью отсутствует.
Схема присоединения потребителей тепловой энергии осуществлена по закрытой схеме теплоснабжения. Магистральные тепловые сети от центральной котельной имеют радиально-тупиковую направленность. Трубопроводы выполнены из стали. На тепловых сетях в качестве тепловой изоляции применяется полиуретановая пена (ППУ) и минеральная вата.
Основные технические характеристики котельных приведены в таблице 1.2.1-1.2.2.

Таблица 1.2.1
Состав и технические характеристики основного оборудования котельных
	№ п/п
	Наименование, адрес источника тепловой энергии
	Тип котла
	Кол-во котлов
	Год установки котла
	Мощность котла, Гкал/ч
	Мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч
	Удельный расход топлива по котлам, кг у.т../ Гкал
	КПД котлов, %
	Удельный расход топлива по источник тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	Дата обследования котлов

	Основное топливо - уголь

	
	Котельная пос. Подборовье
	КВр – 0,4
	7
	2022
	0,34
	2,8
	-
	-
	-
	-


Таблица 1.2.2
Основные характеристики вспомогательного оборудования источников тепловой энергии
	№ п/п
	Наименование оборудования
	Марка
	Количество
	Мощность, кВт
	К
исп.
	Тгод раб., час
	Год ввода в эксплуатацию

	1
	Насос сетевой отопления
	К 100-65-250а
	4
	15
	-
	-
	-

	2
	Насос сетевой ГВС
	К80-65-180
	2
	7.5
	-
	-
	-

	3
	Насос котловой ГВС
	1К50-32-125
	3
	4
	-
	-
	-

	4
	Дымосос
	ДН-11,5/1500
	2
	22
	-
	-
	-

	5
	Вентилятор поддува
	ВР 280-46
	5
	4
	-
	-
	-


б) параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки
Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в таблице 1.2.3.
Таблица 1.2.3
Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии в 2024 году
	№ п/п
	Адрес или наименование источника теплоснабжения
	Тепловая мощность установленная, Гкал/час
	Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/час
	Тепловая мощность располагаемая, Гкал/час
	Затраты тепловой мощности на собственные нужды
	Тепловая мощность источника нетто, Гкал/час

	1
	Котельная пос. Подборовье
	2,8
	-
	-
	-
	-


в) ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности
Ограничения установленной тепловой мощности на котельных отсутствуют. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования котельных по состоянию на 2024 год не выдавались. 
На основе данных, предоставленных теплоснабжающей организацией, произведен анализ ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой мощности, данные сведены в таблицу 1.2.3.
г) объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто
В таблице 1.2.4 представлена выработка, отпуск тепла и расход условного топлива по котельным за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения.


Таблица 1.2.4
Выработка, отпуск тепловой энергии расход условного топлива по источникам теплоснабжения за 2024 год
	N п/п
	Адрес или наименование источника теплоснабжения
	Выработка тепловой энергии, Гкал
	Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал
	Вид топлива
	Расход топлива, т.у.т.

	1
	Котельная пос. Подборовье
	-
	-
	-
	уголь
	209


д) сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса
Срок ввода котельного оборудования представлен в таблице 1.2.5.

Таблица 1.2.5
Сведения о вводе в эксплуатацию котельного оборудования
	Наименование источника теплоснабжения
	Тип котла
	Год установки котла
	Дата обследования котлов
	Срок службы котла, лет

	Котельная п.Подборовье
	КВр – 0,4
	2022
	н/д
	15


Назначенный срок службы для каждого типа котлов устанавливают предприятия-изготовители и указывают его в паспорте котла. При отсутствии такого указания длительность назначенного срока службы устанавливается в соответствии с ГОСТ 21563, ГОСТ 24005:
· паровых котлов паропроизводительностью до 35 т/ч – 20 лет;
· паровых котлов паропроизводительностью свыше 35 т/ч – 30 лет;
· водогрейных котлов теплопроизводительностью до 4,65 МВт – 10 лет;
· водогрейных котлов теплопроизводительностью до 35 МВт – 15 лет;
· водогрейных котлов теплопроизводительностью свыше 35 МВт – 20 лет;
· для передвижных котлов паровых и водогрейных – 10 лет.
Решения о необходимости проведения капитального ремонта или продления срока службы данного оборудования принимаются на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке (в соответствии с СТО 17230282.27.100.005-2008 «Основные элементы котлов, турбин и трубопроводов ТЭС. Контроль состояния металла. Нормы и требования»).
е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)
Котельные в Лидском сельском поселении работают в режиме выработки только тепловой энергии, теплофикационное оборудование отсутствует. 
ж) способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха
Регулирование отпуска тепла от котельных осуществляется качественным методом, т.е. изменением температуры на источнике. Температурный график тепловых сетей 95/70ºС обусловлен режимом работы котельных, короткой протяженностью тепловых сетей, а также отсутствием необходимости у потребителей более высокой температуры. 
Температурный график представлен на рисунке 1.2.
з) среднегодовая загрузка оборудования
Данные по среднегодовой загрузке оборудования котельных представлены в таблице 1.2.6.
Таблица 1.2.6
Среднегодовая загрузка оборудования котельных за 2024 год 
	N кот.
	Наименование источника теплоснабжения, адрес
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	2024 год

	
	
	
	Выработка тепла, Гкал
	Число часов использования УТМ (установленная тепловая мощность), час

	1
	Котельная п.Подборовье
	2,38
	н/д
	н/д


и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети
Приборы учета отпуска тепловой энергии с котельных не представлены ввиду отсутствия данных.
к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии
Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов источника теплоснабжения за 2024 год отсутствует.
л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.
м) перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинирования выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.
На территории Лидского сельского поселения  источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.
Часть 3 "Тепловые сети, сооружения на них"
а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения
Источниками централизованного теплоснабжения Лидского сельского поселения является одна водогрейная котельная п.Подборовье. 
Схема тепловых сетей тупиковая, резервирование, а также кольцевания сетей, полностью отсутствует.
Схема присоединения потребителей тепловой энергии осуществлена по закрытой схеме теплоснабжения. Магистральные тепловые сети от центральной котельной имеют радиально-тупиковую направленность. Трубопроводы выполнены из стали. На тепловых сетях в качестве тепловой изоляции применяется полиуретановая пена (ППУ) и минеральная вата.
б) карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе
Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии представлены в главе 1 части 4 «Зоны действия источников тепловой энергии».
в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам
Характеристика тепловых сетей представлена в таблице 1.3.1 -1.3.2.

Таблица 1.3.1
Характеристика тепловых сетей - котельная  п.Подборовье
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г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях
Таблица 1.3.3
Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях
	Наименование источника теплоснабжения
	Тип секционирующей и регулирующей арматуры (задвижки; затворы; краны, вентили, регулирующая арматура)
	Количество, ед.

	Котельная п.Подборовье
	-
	-


д) описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов
В системе теплоснабжения применяются тепловые камеры: 
· заглубленное сооружение, состоящее из нескольких отдельных (сборных) железобетонных конструкций.
Тепловой пункт или сокращенно ТП это комплекс оборудования, расположенный в отдельном помещении обеспечивающий отопление и горячее водоснабжение здания или группы зданий. Основное отличие ТП от источника тепловой энергии заключается в том, что в источнике тепловой энергии происходит, нагрев теплоносителя за счет сгорания топлива, а тепловой пункт работает с нагретым теплоносителем, поступающим из централизованной системы. ЦТП это тепловой пункт обслуживающий группу зданий, например, микрорайон, населенный пункт, промышленное предприятие и т.д. Необходимость в ЦТП определяется индивидуально для каждого района на основании технических и экономических расчетов, как правило, возводят один центральный тепловой пункт для группы объектов с расходом теплоты 12-35 МВт. Тепловые пункты, как правило, расположены в подвальных помещениях зданий непосредственных потребителей тепловой энергии. ЦТП, как правило, размещены в отдельно стоящем здании капитального строительства из кирпича или железобетонных блоков, а также могут быть размещены в подвальных помещениях крупных многоквартирных домов.
Тепловые камеры, являются заглубленным устройством, которое предназначено для размещения в ней и дальнейшего обслуживания теплопроводов, представляющих места с ответвлениями, секционными задвижками (вентилями), дренажными устройствами, компенсаторами, неподвижными конструкциями и отводами труб. Выполняется тепловая камера обычно из монолитного бетона, или же из железобетона, железобетонных конструкций. 
е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности
Регулирование отпуска тепла от котельных осуществляется качественным методом, т.е. изменением температуры на источнике. Температурный график тепловых сетей 95/70ºС обусловлен режимом работы котельных, короткой протяженностью тепловых сетей, а также отсутствием необходимости у потребителей более высокой температуры 
ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети
В любой системе централизованного теплоснабжения регулирование отпуска теплоты в зависимости от изменяющейся потребности в ней присоединенных систем теплоиспользования осуществляется, по меньшей мере, как двухступенчатое. Первой ступенью является регулирование отпуска теплоты от теплоисточника в его тепловые сети. Такое регулирование называется, центральным; им определяется график изменения температур и расходов воды в подающих трубопроводах тепловой сети.
Вместе с тем наряду с центральным регулированием необходимо регулирование отпуска теплоты из сетей в различные системы теплоиспользования присоединенных зданий. Такое регулирование называется местным и осуществляется на местных тепловых пунктах зданий. 
Фактически задание температуры теплоносителя в тепловой сети осуществляется диспетчером тепловой сети снабжающей организации с учетом целого ряда влияющих факторов: температура наружного воздуха, скорость ветра, протяженность тепловых сетей от источника до потребителя и связанный с этим фактор транспортного запаздывания, скорость изменения температуры наружного воздуха и т.д. 
Для анализа фактических режимов отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии были проанализированы фактические температуры сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах за 2024 г. и сопоставлены со значениями соответствующих температур по утвержденному на отопительный период температурному графику. 
Фактическая температура на подающем и обратном трубопроводе соответствует утверждённому температурному графику.
Режимный температурный график котельной п.Подборовье представлен в таблице 1.3.4
Таблица 1.3.4
Режимный температурный график - котельная п.Подборовье
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з) гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей
Гидравлический режим подачи тепловой энергии обеспечивается сетевыми насосами котельных и насосными станциями на тепловых сетях. Основные гидравлические и температурные режимы локальных систем теплоснабжения обеспечиваются в соответствии с картами технологических режимов.
и) статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет
Информация об отказах (аварий, инцидентов) и восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей представлена в таблице 1.3.5.

Таблица 1.3.5
Динамика изменения отказов и восстановлений тепловых сетей
	Год актуа-
лизации (разработки)
	Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, ед./год
	Среднее время восстановления теплоснабжения, час
	Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в период испытаний, 1/км/год
	Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ

	2019
	-
	-
	-
	-

	2020
	-
	-
	-
	-

	2021
	-
	-
	-
	-

	2023
	-
	-
	-
	-

	2023
	-
	-
	-
	-


к) статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет
Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет представлено в таблице 1.3.5.
л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов
Диагностика состояния тепловых сетей производится на основании гидравлических испытаний тепловых сетей, проводимых ежегодно. По результатам испытаний составляется акт проведения испытаний, в котором фиксируются все обнаруженные при испытаниях дефекты на тепловых сетях. 
Состояние тепловой изоляции проводится визуальным контролем. В случае нарушения ее целостности, проводятся необходимые мероприятия по устранению недостатков.
Описание изменений, произошедших за ретроспективный период, в части строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них представлено в таблице 1.3.6.

Таблица 1.3.6
Динамика изменения материальной характеристики тепловых сетей
	Год актуализации (разработки)
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Строительство магистральных тепловых сетей, м2
	-
	-
	-
	-
	-

	Реконструкция магистральных тепловых сетей, пм( в двухтрубном  исполнении)
	-
	-
	-
	-
	-

	Строительство распределительных (внутриквартальных) тепловых сетей,  пм( в двухтрубном  исполнении)
	-
	-
	-
	-
	-

	Реконструкция распределительных тепловых сетей, м2
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля строительства тепловых сетей, %
	-
	-
	-
	-
	-

	Доля реконструкции тепловых сетей, %
	-
	-
	-
	-
	-


м) описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей
Ежегодные ремонты тепловых сетей перед отопительным периодом производятся в соответствие с планом мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимнем периоде. Ремонт тепловых сетей ведётся с заменой изношенных участков на стальные трубопроводы с современной изоляцией из ППУ. 
В соответствии с действующими техническими и нормативными документами планирование летних ремонтов осуществляется с учетом результатов испытаний: ежегодных на гидравлическую плотность, раз в пять лет на расчетную температуру и гидравлические потери, количество повреждений трубопроводов в период эксплуатации, срок эксплуатации. 
Таблица 1.3.7
План проведения регламентных работ
	Наименование источника теплоснабжения
	Перечень регламентных работ
	Периодичность проведения регламентных работ
	Период проведения

	Котельная п.Подборовье
	Технический ремонт насосного, котельного оборудования
	н/д
	н/д


н) описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя
Технологические потери при передаче тепловой энергии складывается из технически обоснованных значений нормативных энергетических характеристик по следующим показателям работы оборудования тепловых сетей и систем теплоснабжения:
· потери и затраты теплоносителя;  
· потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции, а также с потерями и затратами теплоносителей;
· удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей и единицу отпущенной потребителям тепловой энергии;
· разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или температура сетевой воды в обратных трубопроводах при заданных температурах сетевой воды в подающих трубопроводах). 
Нормативные энергетические характеристики тепловых сетей и нормативы технологических потерь, при передаче тепловой энергии, применяются при проведении объективного анализа работы теплосетевого оборудования, в том числе при выполнении энергетических обследований тепловых сетей и систем теплоснабжения, планировании и определении тарифов на отпускаемую потребителям тепловую энергию и платы за услуги по ее передаче, а также обосновании в договорах теплоснабжения (на пользование тепловой энергией), на оказание услуг по передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, показателей качества тепловой энергии и режимов теплопотребления, при коммерческом учете тепловой энергии.  
Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов при передаче тепловой энергии, устанавливаемые на период регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), разрабатываются для каждой тепловой сети независимо от величины, присоединенной к ней расчетной тепловой нагрузки. Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов, устанавливаемые на предстоящий период регулирования тарифа на тепловую энергию (мощности) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), (далее - нормативы технологических затрат при передаче тепловой энергии) разрабатываются по следующим показателям:  
· потери тепловой энергии в водяных и паровых тепловых сетях через теплоизоляционные конструкции и с потерями и затратами теплоносителя;  
· потери и затраты теплоносителя;
· затраты электроэнергии при передаче тепловой энергии.
Гидравлическая энергетическая характеристика тепловой сети (энергетическая характеристика по показателю «удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии») устанавливает зависимость от температуры наружного воздуха нормативного значения каждого из указанных показателей, стабильная при неизменном состоянии системы теплоснабжения в условиях соблюдения нормативной температуры сетевой воды в подающем трубопроводе и нормативной разности давлений сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах на выводах источника тепловой энергии. Расчет нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии, теплоносителя производится в соответствии с Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 года №325. К нормативам технологических потерь относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно: 
· потери и затраты теплоносителя (пар, конденсат, вода) в пределах установленных норм; 
· потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя; 
· затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии (привод оборудования, расположенного на тепловых сетях и обеспечивающего передачу тепловой энергии). 
К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся: 
· затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей; 
· технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и  гидравлического режима, а также защиты оборудования; 
· технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы. 
Нормативные технологические потери и затраты тепловой энергии при ее передаче включают: 
· потери и затраты тепловой энергии, обусловленные потерями и затратами теплоносителя; 
· потери тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции теплопроводов и оборудование тепловых сетей. 
Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей не представлена ввиду отсутствия данных.
о) оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года
Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей не представлена ввиду отсутствия данных.
п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения
Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.
р) описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям
Потребители представляют собой строения жилого, социально-культурного, административного и подключены непосредственно к тепловой сети. 
с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя
Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.
т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи
Анализ работы диспетчерских служб  теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи не представлен ввиду отсутствия данных.
у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций
Информация об уровне автоматизации и диспетчеризации центральных тепловых пунктов отсутствует. 
ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления
В соответствии с нормативными документами (СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (п. 15.6)) автоматизация подкачивающих насосных на подающих и обратных трубопроводах водяных тепловых сетей должна обеспечивать: 
· постоянное заданное давление в подающем или обратном трубопроводах насосной при любых режимах работы сети; 
· включение резервного насоса, установленного на обратном трубопроводе, при повышении давления сверх допустимого во всасывающем трубопроводе насосной или установленного на подающем трубопроводе при снижении давления в напорном трубопроводе насосной; 
· автоматическое включение резервного насоса (АВР) при отключении работающего или падении давления в напорном патрубке; 
Типы применяемых защит: 
Сбросные клапаны. Клапан предохранительный сбросной предназначен для сброса теплоносителя, в случае повышения давления в резервуаре. 
Регуляторы давления «после себя». Производят регулирование давления в подающем трубопроводе. 
Предохранительная арматура, осуществляющая защиту тепловых сетей от превышения давления, установлена на источниках централизованного теплоснабжения. Для защиты тепловых сетей от превышения допустимого давления используются предохранительные клапаны, осуществляющие сброс теплоносителя из системы теплоснабжения при превышении допустимого давления, средства защиты от гидроудара, происходящего при внезапном останове сетевых насосов, а также расширительные баки, компенсирующие термическое расширение теплоносителя при нагреве.
х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию
На территории Лидского сельского поселения  бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.
ц) данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)
Энергетические характеристики тепловых сетей отсутствуют.
Часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии"
Зоны действия источников тепловой энергии Лидского сельского поселения  представлены в таблице 1.4.1.
Таблица 1.4.1

Зоны действия источников тепловой энергии на 2024 год

	№ п/п
	Наименование котельной
	Адрес расположения котельной
	Зона действия

	1.
	Котельная п. Подборовье
	Бокситогорский район Ленинградская область п.Подборовье
	п.Подборовье


На рисунке 1.4.1 изображены существующие зоны действия источников теплоснабжения котельной.
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Рис. 1.4.1 – Зона теплоснабжения котельной п.Подборовье
Часть 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии"
а) описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии
Значения спроса на тепловую энергию с разделение по видам потребления не представлены ввиду отсутствия данных.

Таблица 1.5.1
Потребление тепловой энергии потребителями систем теплоснабжения за 2024 год
	N п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал
	Всего суммарное потребление

	
	
	население
	Объекты социальной сферы
	Прочие потребители
	

	
	
	отопление и вентиляция
	ГВС
	суммарное потребление
	отопление и вентиляция
	ГВС
	суммарное потребление
	отопление и вентиляция
	ГВС
	суммарное потребление
	

	1.
	Котельная 
п. Подборовье
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


Таблица 1.5.2
Тепловая нагрузка за 2024 год
	N п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч
	Всего суммарная нагрузка

	
	
	население
	Объекты социальной сферы
	Прочие потребители
	

	
	
	отопление и вентиляция
	ГВС
	суммарная нагрузка
	отопление и вентиляция
	ГВС
	суммарная нагрузка
	отопление и вентиляция
	ГВС
	суммарная нагрузка
	

	1.
	Котельная 
п. Подборовье
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


б) описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии
Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии представлены в таблице 1.5.3.
Таблица 1.5.3
Тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии
	Источник тепловой энергии
	Тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч

	
	Тепловая нагрузка на отопление, вентиляцию
	Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение
	ИТОГО

	Котельная п. Подборовье
	н/д
	н/д
	н/д


в) описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии
Применение поквартирного отопления на территории Лидского сельского округа не распространено. 
В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов» перевод многоквартирных жилых домов на использование поквартирных источников не ожидается.
г) описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом
Значения потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в целом и не представлены ввиду отсутствия данных.
Таблица 1.5.4
Значения потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в целом (за 2024 год)
	Наименование источника теплоснабжения
	Расчетные элементы территориального деления (населенные пункты, кварталы, районы и т.д.)
	Полезный отпуск в отопительный период, Гкал
	Полезный отпуск в год, Гкал

	Котельная 
п. Подборовье
	п. Подборовье
	н/д
	н/д


д) описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение
В Лидском сельском поселении применяются нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению, установленные постановлением Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2017 года № 25(в редакции постановления Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2017 года № 632).           (таблица 1.5.5).

Таблица 1.5.5
Нормативы расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на территории Ленинградской области.
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е) описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии
Описание сравнения величины договорной и расчетной нагрузки по зоне действия источника тепловой энергии не представлено ввиду отсутствия данных.
Часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки"
а) описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения
Структура балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии представлена в таблице 1.6.1.
Таблица 1.6.1
Тепловой баланс системы теплоснабжения котельных за 2024 год
	Наименование показателя
	Котельная п. Подборовье

	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	2,38

	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	-

	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч
	-

	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-

	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-

	Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	-

	отопление, Гкал/ч
	-

	вентиляция, Гкал/ч
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-

	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	-

	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч
	-

	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	-

	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	2,04


б) описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения
Резерв и дефицит тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии представлены в таблице 1.6.1.
в) описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю
В системах централизованного теплоснабжения применяется качественный метод регулирования отпуска тепловой энергии потребителям. Ежегодно разрабатываются и утверждаются температурные графики сетевой воды от источников теплоснабжения. 
Регулирование отпуска тепловой энергии системам теплопотребления, производится по температурным графикам, разработанным с учетом режима работы различных схем подключения систем теплопотребления абонентов к тепловой сети.
Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечиваются загрузкой насосного оборудования, установленного на источниках тепловой энергии. 
Существующие тепловые сети имеют резерв по пропускной способности, позволяющий обеспечить тепловой энергией потребителей.
Гидравлический режим подачи тепловой энергии обеспечивается сетевыми насосами котельных и насосными станциями на тепловых сетях. Основные гидравлические и температурные режимы локальных систем теплоснабжения обеспечиваются в соответствии с картами технологических режимов. Дефицит пропускной способности сетей отсутствует. 
г) описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения
В 2024 году на источниках тепловой энергии Лидского сельского поселения дефицит тепловой мощности по расчетной нагрузке отсутствует.
д) описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности
Возможности расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия источников с дефицитом тепловой мощности отсутствуют.
Зоны с дефицитом тепловой мощности отсутствуют. Резерв тепловой мощности представлен в таблице 1.6.1. 
Часть 7 "Балансы теплоносителя"
а) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть
Для заполнения и подпитки тепловой сети используется вода из водопроводной сети. 
Баланс производительности ВПУ и подпитки тепловой сети в зоне действия котельных представлен в таблице 1.7.1.
Таблица 1.7.1
Баланс производительности водоподготовительных установок (далее - ВПУ) за 2024 год
	Параметр
	Единицы измерения
	Котельная 
п. Подборовье

	Производительность ВПУ
	т/ч
	-

	Срок службы
	лет
	-

	Количество баков-аккумуляторов теплоносителя
	ед.
	-

	Общая емкость баков-аккумуляторов
	м3
	-

	Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения
	т/ч
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в том числе:
	т/ч
	-

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	-

	Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС
	т/ч
	-

	Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой)
	т/ч
	-

	Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ
	т/ч
	-

	Доля резерва
	%
	-


б) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения
В случае возникновения аварийной ситуации на участке магистрального или квартального трубопровода подпитку тепловой сети возможно осуществить из зоны действия соседнего источника путем использования связей между трубопроводами источников, а также существующих баков-аккумуляторов.
Согласно п. 6.22. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»: «Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения». 
Часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом"
а) описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии
Характеристика основного топлива, используемого на источниках теплоснабжения, представлена в таблице 1.8.1-1.8.2.
Таблица 1.8.1
Характеристика топлив, используемых на источниках теплоснабжения котельной п.Подборовье
	Показатели
	Основное топливо
	Резервное топливо
	Аварийное топливо

	Вид топлива
	уголь
	-
	-

	Марка топлива
	н/д
	н/д
	н/д

	Поставщик топлива
	н/д
	н/д
	н/д

	Способ доставки
	н/д
	н/д
	н/д

	Откуда осуществляется поставка (место)
	н/д
	н/д
	н/д

	Периодичность поставки
	н/д
	н/д
	н/д


Топливный баланс представлен в таблице 1.8.2.
Таблица 1.8.2
Топливный баланс за 2024 год
	Наименование источника теплоснабжения
	Фактический удельный расход удельного топлива, Квт/Гкал
	Калорийный эквивалент основного топлива
	Из расходовано топлива
	Низшая теплота сгорания, ккал/кг(ккал/нм 3)

	
	
	
	Всего, т. натурального топлива, Квт
	Всего, в т. условного топлива (т.у.т.)
	

	Котельная п. Подборовье
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


б) описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями
Резервный вид топлива на котельных отсутствует.
в) описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки
Основные характеристики топлива, поставляемого на источник тепла, приведены в таблице 1.8.3.
Таблица 1.8.3
Основные характеристики топлива
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Показатель
	Значение

	1
	Котельная п. Подборовье
	Уголь
	Низшая теплота сгорания топлива
	н/д

	
	
	
	Плотность топлива
	н/д


г) описание использования местных видов топлива
Действующие на территории Лидского сельского поселения централизованные источники теплоснабжения местные виды топлива не используют.
д) описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
Описание видов топлива представлено в таблице 1.8.1. Преобладающим в поселении видом топлива являются уголь и природный газ.
е) описание преобладающего в муниципальном образовании вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения
Преобладающим в поселении видом топлива являются уголь.
ж) описание приоритетного направления развития топливного баланса муниципального образования
Изменение основного вида топлива на котельных не предусматривается.
Часть 9 "Надежность теплоснабжения"
а) поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей
Показатели повреждаемости системы теплоснабжения представлены в таблице 1.9.1.
Таблица 1.9.1
Статистика отказов тепловых сетей за 2024 год
	Наименование
	2024 год

	Котельная п. Подборовье
	-


б) частота отключений потребителей
Повреждение участков теплопроводов или оборудования сети, которые приводят к необходимости их отключения, признаются отказами в работе теплосети. К отказам приводят следующие повреждения элементов тепловых сетей: трубопроводов, задвижек, компенсаторов. Наиболее частые повреждения трубопроводов связаны с коррозией труб, особенно наружной, либо разрывом сварных швов. 
Аварийных отключений групп потребителей тепловой энергии на протяжении последних трех отопительных сезонов не фиксировалось.
в) поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений
Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети.
Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой тепловой сети, и соответствует установленным нормативам.
Показатели восстановления в системе теплоснабжения представлены в таблице 1.9.2.
Таблица 1.9.2
Показатели восстановления в системе теплоснабжения
	Наименование показателя
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час
	н/д

	Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, час:
	н/д


	Среднее время восстановления горячего водоснабжения поле повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), час
	н/д


	Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час
	н/д



г) графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)
Зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения на конец 2024 г. не обнаружены.
Отказов в работе тепловых сетей в 2024 году не было. 
д) результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора
Аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, не происходило.
е) результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении
Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, соответствует установленным нормативам.
Часть 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций"
Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций за 2024 год не представлены ввиду отсутствия данных.

Часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения"
а) описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет
Информация по средним тарифам на отпущенную тепловую энергию (без НДС), руб./Гкал отсутствует.
б) описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения
Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию, в которую входят такие показатели как: выработка тепловой энергии, собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка моторного топлива, прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, дрова, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее.
На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту в Комитете по тарифам и ценовой политики Ленинградской области.
в) описание платы за подключение к системе теплоснабжения
В настоящее время потребители тепловой энергии приобретают тепловую энергию у теплоснабжающих организаций по заключенным договорам на теплоснабжение. В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:
«- потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения...»
Порядок подключения к системам теплоснабжения установлен «Правилами подключения к системам теплоснабжения», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 №307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Плата за подключение к системе теплоснабжения не установлена.
г) описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей
В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от №190-ФЗ «О теплоснабжении»:
«- потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры на оказание услуг по поддержанию резервной мощности».
Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не установлена.
д) описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет
Ценовые зоны теплоснабжения на территории Лидского сельского поселения отсутствуют. 
е) описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения
Ценовые зоны теплоснабжения на территории Лидского сельского поселения отсутствуют. 
Часть 12 "Экологическая безопасность теплоснабжения"
Атмосферный воздух – жизненно важный компонент окружающей среды, представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений. В составе атмосферного воздуха присутствуют вредные (загрязняющие) вещества – химические или биологические вещества либо смесь таких веществ, которые в определенных концентрациях оказывают вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду. Одним из способов поступления вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух является антропогенное воздействие, т.е. выбросы, осуществляются в результате каких-либо технологических процессов посредством стационарных и передвижных источников
Важное значение в формировании уровня загрязнения атмосферы имеют метеоусловия, определяющие перенос и рассеивание выбросов. Вредные вещества, попадающие в атмосферу от антропогенных источников, оседают на поверхности почвы, зданий, растений, вымываются атмосферными осадками, переносятся на значительные расстояния ветром. Все эти процессы напрямую зависят от температуры воздуха, солнечной радиации, атмосферных осадков и других метеорологических факторов.
а) электронная карта территории поселения, городского округа, города федерального значения с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения
Электронная карта территории Лидского сельского поселения с размещением на ней всех объектов теплоснабжения на 2024 год представлена на рисунке 1.12.1.
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Рисунок 1.12.1 - Электронная карта территории Лидского сельского поселения с размещением на ней всех объектов теплоснабжения
б) описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения
Наблюдения за качеством атмосферного воздуха на территории Лидского сельского поселения не проводятся.
в) описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжении
Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлива на каждом объекте приведены в Части 8 Главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения». Значения объемов сжигаемого топлива до 2034 года приведены в Главе 10 «Перспективные топливные балансы».
г) описание технических характеристик котлоагрегатов с добавлением описания технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов
Технические характеристики котлоагрегатов источников теплоснабжения приведены в Части 2 Главы 2 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».
Описание технических характеристик котлоагрегатов с добавлением описания технических характеристик дымовых труб приведено в таблице 1.12.1. Описание устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов на источниках теплоснабжения отсутствуют в связи с тем, что все объекты относятся к 3 классу по НВОС.
Таблица 1.12.1
Технические характеристики котлоагрегатов с добавлением описания технических характеристик дымовых труб
	Наименование источника
	Наименование источника выброса вредных веществ 
	Высота источника выброса, м
	Диаметр устья трубы, м

	Котельная п.Подборовье
	дымовая труба
	-
	-


и) данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме поселения, городского округа, города федерального значения
Данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения отсутствуют.
д) описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности)
Данные значений валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по котельным отсутствуют.
е) описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения
Данные по средним за год концентрациям вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения отсутствуют.
ж) описание результатов расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения
Данные по максимальным разовым концентрациям вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения отсутствуют.
з) описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива
Описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива представлено в таблице 1.12.1.
Таблица 1.12.1
Описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива
	Источник тепловой энергии (мощности)
	Объем (масса) образования отходов сжигания топлива
	Размещение отходов сжигания топлива

	Котельная п.Подборовье
	-
	-


Часть 13 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения"
а) описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)
Потери тепловой энергии при транспортировке от источника теплоснабжения до потребителя могут быть обусловлены:
· изношенностью трубопроводов;
· потерями теплоносителя с утечкой через неплотность трубопроводов, сальниковые компенсаторы, запорную арматуру.
В системе теплоснабжения муниципального образования выявлены следующие недостатки, препятствующие надежному и экономическому функционированию системы:
· В поселках в системе теплоснабжения единственным источником теплоснабжения является одна котельная, обеспечивающие теплоснабжение населенного пункта. При выходе из строя котельной, разрыве сети или перебое с топливом теплоснабжение деревни полностью прекращается. Резервные трубопроводы от существующей котельной отсутствуют.
· В населенном пункте отсутствует закольцованность сетей, что может приводить к отключению потребителей в летний и зимний период для ремонта или замены участков тепловой сети.
· Регулирование отпуска тепла - производится в “ручном” режиме;
· Износ коммунальной инфраструктуры в части централизованной системы теплоснабжения в п.Подборовье составляет 5%;
· Необеспеченность потребителей приборами учета тепловой энергии;
· Высокий процент зданий, требующих ремонта - имеют место тепловые потери ограждающими конструкциями зданий.
б) описание существующих проблем развития систем теплоснабжения
Проблемы аналогичны проблемам, перечисленным в пункте «а» части 13 Главы 1.
в) описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения
Сложности с обеспечением теплоисточников топливом в поселении отсутствуют.  
г) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.
Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют. 
ГЛАВА 2 "СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"
а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения
Базовым периодом для актуализации схемы теплоснабжения принят 2024 год. На конец базового периода теплоснабжение в Лидском сельском поселении осуществляется от двух источников выработки тепловой энергии.
Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в таблице 2.1. 
Таблица 2.1
Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения
	N п/п
	Наименование источника теплоснабжения
	Потребление тепловой энергии, тыс. Гкал
	Всего суммарное потребление

	
	
	население
	Объекты социальной сферы
	Прочие потребители
	

	
	
	отоп-
ление и венти-
ляция
	ГВС
	сум-
марное потреб-
ление
	отоп-
ление и венти-
ляция
	ГВС
	сум-
марное потреб-
ление
	отоп-
ление и венти-
ляция
	ГВС
	сум-
марное потреб-
ление
	

	1.
	Котельная 
п.Подборовье
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


б) прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе
Показатели о движении строительных фондов в ретроспективном периоде приведены в таблице 2.2. 
Таблица 2.2
Сведения о движении строительных фондов в Лидском сельском поселении , тыс. м2
	Годы
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года
	-
	-
	-
	-
	-

	Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-

	новое строительство, в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-

	   - многоквартирные жилые здания
	-
	-
	-
	-
	-

	   - общественно-деловая застройка
	-
	-
	-
	-
	-

	   - индивидуальная жилищная застройка
	-
	-
	-
	-
	-

	Выбыло общей отапливаемой площади
	-
	-
	-
	-
	-

	Общая отапливая площадь на конец года
	-
	-
	-
	-
	-


в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» все вновь возводимые жилые и общественные здания должны проектироваться в соответствии с требованиями СП 50.13330.12 «Тепловая защита зданий». 
Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии тепловой энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений. 
Согласно постановлению Правительства РФ от 25.01.2011 №18 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов», определение требований энергетической эффективности осуществляется путём установления базового уровня этих требований по состоянию на дату вступления в силу устанавливаемых требований энергетической эффективности и определения темпов последующего изменения показателей, характеризующих выполнение требований энергетической эффективности. 
Значения перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение строящихся жилых зданий приведены в таблице 2.3.
Таблица 2.3
Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка для вновь строящихся зданий в границах поселения, городского округа, города федерального значения
	Год пост-
ройки
	Тип застройки
	Удельное теплопотребление, Гкал/м2/год
	Удельная тепловая нагрузка, ккал/(ч·м2)

	
	
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Сумма
	Отопление
	Вентиляция
	ГВС
	Сумма

	2023 - 2030 гг.
	Жилая многоэтажная
	0,072
	0,000
	0,067
	0,139
	36,3
	0,0
	7,4
	43,6

	
	Жилая средне- и малоэтажная
	0,086
	0,000
	0,067
	0,153
	41,5
	0,0
	7,4
	48,8

	
	Жилая индивидуальная
	0,113
	0,000
	0,067
	0,180
	51,8
	0,0
	7,4
	59,2

	
	Общественно-деловая и промышленная
	0,056
	0,052
	0,043
	0,151
	42,7
	37,7
	4,5
	84,8


г) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
Прогноз прироста тепловых нагрузок на территории Лидского сельского поселения за счет ввода в эксплуатацию вновь строящихся зданий на период 2025-2036 гг. с разделением по группам потребителей и видам теплопотребления, сгруппированный по границам районов планировки и зон действия источников, приведен в таблицах 2.5-2.11.

Таблица 2.5
Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в жилых зданиях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, Гкал/ч
	№ п/п
	Наименование показателей
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-
2036

	1
	Лидское сельское поселение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда,
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	то же накопительным итогом, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Многоэтажный жилищный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Средне- и малоэтажный жилищный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 2.6
Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в жилых зданиях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, Гкал/ч
	№ п/п
	Наименование показателей
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-
2036

	1
	Лидское сельское поселение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда,
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	то же накопительным итогом, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Многоэтажный жилищный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Средне- и малоэтажный жилищный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 2.7
Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в сносимых жилых зданиях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, Гкал/ч
	№ п/п
	Наименование показателей
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-
2036

	1
	Лидское сельское поселение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Снижение тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	то же накопительным итогом, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Многоэтажный жилищный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Средне- и малоэтажный жилищный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 2.8
Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых жилых зданиях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, Гкал/ч
	№ п/п
	Наименование показателей
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-
2036

	1
	Лидское сельское поселение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Снижение тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	то же накопительным итогом, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Многоэтажный жилищный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Средне- и малоэтажный жилищный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 2.9
Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в зданиях общественно-делового фонда на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, Гкал/ч
	№ п/п
	Наименование показателей
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-
2036

	1
	Лидское сельское поселение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	то же накопительным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 2.10
Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в зданиях общественно-делового фонда на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, Гкал/ч
	№ п/п
	Наименование показателей
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-
2036

	1
	Лидское сельское поселение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	то же накопительным итогом
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Таблица 2.11
Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в жилых и общественно-деловых зданиях и строениях на период разработки (актуализации) схемы теплоснабжения, Гкал/ч
	Наименование показателей
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031-
2036

	Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	то же накопительным итогом, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	отопление и вентиляция
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	горячее водоснабжение
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Многоэтажный жилищный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Средне- и малоэтажный жилищный фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Общественно-деловой фонд
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Всего по муниципальному образованию 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе
На период 2025-2036 гг. для районов индивидуальной застройки централизованное отопление и горячее водоснабжение предусматривается от индивидуальных тепловых источников. 
е) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
Информация об объемах потребления тепловой энергии (мощности), и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах Лидского сельского поселения отсутствует. 
ГЛАВА 3 "ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ"
В соответствии с п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 №154 (изменения от 01.09.2023 года) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», при разработке схем теплоснабжения поселений с численностью населения до 100 тыс. человек, соблюдение требований, указанных в пункте «в» пункта 23 и пунктах 55 и 56 требований к схемам теплоснабжения, утвержденных настоящим постановлением, не является обязательным.
Численность населения Лидского сельского поселения  на 01.01.2024 год составила 2176 чел. 
а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения и с полным топологическим описанием связности объектов
Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 (изменения от 10.01.2023 года) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории Лидского сельского поселения данный пункт не выполнялся.  
б) паспортизация объектов системы теплоснабжения
Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 (изменения от 10.01.2023 года) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории Лидского сельского поселения данный пункт не выполнялся. 
в) паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное
Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 (изменения от 10.01.2023 года) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории Лидского сельского поселения данный пункт не выполнялся. 
г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть
Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 (изменения от 10.01.2023 года) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории Лидского сельского поселения данный пункт не выполнялся. 
д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии
Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 (изменения от 10.01.2023 года) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории Лидского сельского поселения данный пункт не выполнялся. 
е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку
Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 (изменения от 10.01.2023 года) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории Лидского сельского поселения данный пункт не выполнялся. 
ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя
Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 (изменения от 10.01.2023 года) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории Лидского сельского поселения данный пункт не выполнялся. 
з) расчет показателей надежности теплоснабжения
Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 (изменения от 10.01.2023 года) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории Лидского сельского поселения данный пункт не выполнялся. 
и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения
Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 (изменения от 10.01.2023 года) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории Лидского сельского поселения данный пункт не выполнялся. 
к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей
Согласно п.2 Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 (изменения от 10.01.2023 года) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» на территории Лидского сельского поселения данный пункт не выполнялся. 
ГЛАВА 4 "СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ"
а) балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения – балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды
Фактические и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки, существующих и перспективных источников тепловой энергии Лидского сельского поселения   представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1
Фактические и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки, существующих и перспективных источников тепловой энергии котельной п.Подборовье
	№ п/п
	Наименование показателя
	Рассматриваемый период, год

	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032-
2036

	1
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	2,38
	2,38
	2,38
	2,38
	2,38
	2,38
	2,38
	2,38
	2,38

	2
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	отопление, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	вентиляция, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	горячее водоснабжение, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч
	2,04
	2,04
	2,04
	2,04
	2,04
	2,04
	2,04
	2,04
	2,04


б) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии
Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии, выполнить не представляется возможным в виду отсутствия полной информации по участкам тепловых сетей.
в) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей
Зоны с дефицитом тепловой мощности на территории Лидского сельского поселения отсутствуют.
ГЛАВА 5 "МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ"
а) описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)
В Мастер-плане сформирован 2 варианта развития системы теплоснабжения  Лидского сельского поселения.
Вариант 1 предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется только для подключения новых абонентов, а также ремонт и замена существующих. 
Предпосылкой для разработки Варианта 1 послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации № 154 от 22 февраля 2012 г). 
Это сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей. 
Вариант 2 предполагает программу поэтапного выполнения мероприятий на расчетный срок.
Основными задачами программы являются:
· Увеличение установленной мощности котельной;
· Перевод источников тепла на природный газ;
· Строительство новой газовой блок-модульной котельной в поселке Подборовье;
· Внедрение энергосберегающих технологий.
Основными целями программы являются:
· Разработать комплекс мероприятий по обеспечению надежности теплоснабжения и бесперебойной работы систем теплоснабжения;
· Разработать комплекс мероприятий по выявлению потенциальных угроз для работы систем теплоснабжения;
· Создание условий для устойчивого и сбалансированного социального и экономического развития Лидского сельского поселения Бокситогорского муниципального района на планируемый период;
· Повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности;
· Создание условий для улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности;
· Повышение престижности проживания в сельской местности;
· Создание благоприятных, комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
· Привлечение граждан в сельских населенных пунктов к активным формам непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления;
· Улучшение экологической обстановки.
б) технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения
Необходимые расчеты для каждого из вариантов развития системы теплоснабжения Лидского сельского поселения приведены в соответствующих главах Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения: 
· Описание мероприятий по развитию источников тепловой энергии с оценкой необходимых финансовых потребностей для реализации данных мероприятий. 
· Подробное описание мероприятий по развитию источников тепловой энергии приведено в главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения; 
· Описание мероприятий по развитию системы транспортировки тепловой энергии с оценкой необходимых финансовых потребностей для реализации данных мероприятий. Подробное описание мероприятий по развития тепловых сетей приведено в главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения; 
· Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в главе 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения; 
· Топливные балансы источников тепловой энергии приведены в главе 10 «Перспективные топливные балансы» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения Лидского сельского поселения; 
· Балансы водоподготовительных установок источников тепловой энергии приведены в главе 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения. 
в) обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
Вариант 1. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории Лидского сельского поселения предлагает сравнительно небольшие капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не сильно повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию. 
Вариант 2. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории сельского поселения предлагает более современное развитие, но для выполнения требуются большие капиталовложения с длительным сроком окупаемости. 
В качестве приоритетного варианта перспективного развития выбран вариант 1.
ГЛАВА 6 "СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ"
а) расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии
В соответствии с пунктом 9 статьи 29 Федерального закона от 27.10.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается. 
Определение нормативных потерь теплоносителя в тепловой сети выполняется в соответствии с «Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденными приказом Минэнерго РФ от 10.06.2003 № 278 и «Порядок определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утвержденной приказом Минэнерго от 10.08.2012 № 377. 
Расчёт нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии выполнен на основании «Методических указаний по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды»» СО 153-34.20.523-2003, утверждённых Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2003 № 278. 
Нормируемые годовые ПСВ в тепловой сети [image: image7.wmf]Р
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 - расчётные годовые технологические потери сетевой воды, м3; 
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 - расчётные (нормативные) годовые ПСВ с нормативной утечкой из тепловой сети, м3; 
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 - расчётные годовые потери (затраты) сетевой воды, связанные с пуском тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и с подключением новых сетей после монтажа, м3. Потери сетевой воды, связанных с пуском тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и подключения новых сетей после монтажа на период регулирования определяются в размере 1,5-кратного объёма сетей; 
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= 0 - расчётные годовые ПСВ со сливами из САРЗ (средства автоматического регулирования и защиты), установленных на тепловых сетях, м3. САРЗ в системе теплоснабжения Лидского сельского поселения – отсутствуют; 
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 - расчётные годовые ПСВ, неизбежные при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях, м3. 
Расчётные годовые ПСВ, неизбежные при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях составляют 0,5-кратного объёма сетей. 
б) максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения
На территории Лидского сельского поселения расход теплоносителя на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения не производится. 
в) сведения о наличии баков-аккумуляторов
Информация о наличии баков-аккумуляторов отсутствует. 
г) нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии
В случае возникновения аварийной ситуации на участке магистрального или квартального трубопровода подпитку тепловой сети возможно осуществить из зоны действия соседнего источника путем использования связей между трубопроводами источников, а также существующих баков-аккумуляторов.
Согласно п. 6.22. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»: «Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения». 
д) существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения
Существующие и перспективные балансы производительности ВПУ и подпитки тепловых сетей не представлены ввиду отсутствия данных.
ГЛАВА 7 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ"
а) описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления
Системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) характеризуются сочетанием трех основных звеньев: теплоисточников, тепловых сетей и местных систем теплоиспользования (теплопотребления) отдельных зданий или сооружений. Наличие трех основных звеньев определяет возможность организации централизованного теплоснабжения. 
Отсутствие одного из звеньев, отвечающего за транспорт теплоносителя – тепловых сетей, определяет условия создания индивидуального теплоснабжения. При этом генерация тепла и системы теплопотребления располагается в непосредственной близости друг от друга, а тепловые сети имеют минимальную длину. 
Поквартирное отопление является разновидностью индивидуального теплоснабжения и характеризуется тем, что генерация тепла происходит непосредственно у потребителя в квартире. Условия организации поквартирного отопления во многом схожи с условиями создания индивидуального теплоснабжения. 
Согласно статье 14 Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным, для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.
Вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.
С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.
Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:
· значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;
· малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);
· отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;
· использования тепловой энергии в технологических целях.
Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения. 
В соответствии с п. 15 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения. 
Переход на поквартирное теплоснабжение, возможен только для многоквартирного дома в целом. Переход на поквартирное теплоснабжение отдельных помещений и квартир Схемой теплоснабжения не допускается. 
Переход на поквартирное теплоснабжение многоквартирного дома осуществляется при наличии 3-х стороннего соглашения между теплоснабжающей организацией, органом местного самоуправления и собственниками. Решение о переводе всех квартир и встроенных помещений дома на индивидуальное теплоснабжение с отключением от централизованного теплоснабжения принимается на общем собрании собственников, на котором также определяется источник финансирования данных работ, в том числе проектных.
Планируемые к строительству жилые дома, могут проектироваться с использованием поквартирного индивидуального отопления, при условии получения технических условий от газоснабжающей организации.
б) описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей
Генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории Лидского сельского поселения  отсутствуют. 
в) анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения
Генерирующие объекты, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения, на территории Лидского сельского поселения отсутствуют. 
г) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок
Строительство источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии производится в регионах с дефицитом электрической энергии. В Лидском сельском поселении совместное производство электрической и тепловой энергии на перспективу не планируется. 
д) обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок
В настоящее время в Лидском сельском поселении источники тепловой энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют. 
е) обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок
Реконструкция котельных с установкой на них электрогенерирующего оборудования не предусматривается. 
ж) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии
Меры по распределению (перераспределению) тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в каждой зоне действия систем теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию, не предусмотрены. 
з) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Предложения для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.
и) обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
На территории Лидском сельского поселения отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.
к) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии
Вывод в резерв и (или) вывод из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии не предусматривается.
л) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями
Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуальной и малоэтажной застройки. Основанием для принятия такого решения является удаленность планируемых районов застройки указанных типов от существующих сетей систем централизованного теплоснабжения и низкая плотность тепловой нагрузки в этих зонах, что приводит к существенному увеличению затрат и снижению эффективности централизованного теплоснабжения.
м) обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения
Источники теплоснабжения не будут иметь дефицит тепловой мощности, согласно расчета балансов тепловой мощности существующих источников теплоснабжения с учетом перспективного развития на период до 2036 г.
Данные балансы представлены в главе 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей». 
н) анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива
Мероприятия по вводу новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива на расчетный срок не предусматриваются.
о) обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения
Информация об объемах потребления тепловой энергии (мощности), и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах Лидского сельского поселения отсутствует. 
п) результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения
Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 
Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.
На основании расчета эффективного радиуса теплоснабжения проводится анализ разработанных мероприятий по подключению перспективных потребителей и микрорайонов по условиям предельного радиуса теплоснабжения. Предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.
Для тепловой нагрузки заявителя <0,1 Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя определяется в соответствии с формулой
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	-
	дисконтированный срок окупаемости инвестиций в строительство тепловой сети, лет;

	n
	-
	число периодов окупаемости, лет;
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	-
	приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.;
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	-
	норма доходности инвестированного капитала;
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	-
	величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС);


ГЛАВА 8 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ"
а) предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)
Зоны с дефицитом тепловой мощности на территории Лидского сельского поселения отсутствуют. Строительство и реконструкция тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки, не требуется.
б) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения
Мероприятия по данному пункту на территории Лидского сельского поселения не предусматриваются.
в) предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия поставки тепловой энергии потребителям от разных источников тепловой энергии, не предполагается.
г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных
Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не предусмотрены.
д) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения
Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения отсутствуют.
е) предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки
Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не предусматриваются.
ж) предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, отсутствуют. 
з) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций
Режим работы во всех точках сети удовлетворяет условиям эксплуатации, у потребителей обеспечивается требуемый перепад давлений. Строительство насосных станций не требуется.
ГЛАВА 9 «ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ»
а) технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих  установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения
На территории Лидского сельского поселения закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения). Присоединения теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения, не планируются.
б) обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)
На территории Лидского сельского поселения закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения).
Перевод открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения не планируется.
в) предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения
На территории Лидского сельского поселения закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения).
Перевод открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения не планируется.
г) расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения
На территории Лидского сельского поселения закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения).
Перевод открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения не планируется.
д) оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения
На территории Лидского сельского поселения закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения).
Перевод открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения не планируется.
е) расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения
 Инвестиции не требуются.
ГЛАВА 10 "ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ"
а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории муниципального образования
Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии представлены в таблице 10.1.
Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) представлен в таблице 10.2.
Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) представлены в таблице 10.3.
Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) представлены в таблице 10.4.
Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии представлен в таблице 10.5.
Таблица 10.1
Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии, Гкал
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Выработка тепловой энергии, Гкал

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032- 2036

	1
	Котельная п.Подборовье
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


Таблица 10.2
Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), кг условного топлива/Гкал
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Расход условного топлива кг/Гкал

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032- 2036

	1
	Котельная п.Подборовье
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


Таблица 10.3
Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), тонн условного топлива
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Расход условного топлива, т.у.т.

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032- 2036

	1
	Котельная п.Подборовье
	уголь
	209
	209
	209
	209
	209
	209
	209
	209
	209


Таблица 10.4
Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии 
источниками тепловой энергии (котельными), Квт  
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Расход натурального топлива, Квт

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032- 2036

	1
	Котельная п.Подборовье
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


Таблица 10.5
Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии, кг/час, м3/час
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Максимальный часовой расход натурального топлива, кг/час, м3/час

	
	
	
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032- 2036

	1
	Котельная п.Подборовье
	уголь
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д


б) результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива
Нормативные запасы топлива на котельных представлены в таблице 10.6.
Таблица 10.6
Нормативные запасы топлива на котельных
	Наименование
	Котельная 
п.Подборовье

	ННЗТ, м3 натурального топлива
	-

	НЭЗТ, м3 натурального топлива
	-

	ОНЗТ, м3натурального топлива
	-


в) вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива
Сведения о видах топлива, потребляемого источниками тепловой энергии, приведены в таблице 10.7. 
Таблица 10.7
Виды топлива, используемые котельными Лидского сельского поселения
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Возобновляемый источник энергии

	
	основное
	резервное (аварийное)
	

	Котельная п.Подборовье
	уголь
	дрова
	нет


г) виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
На 2024 год преобладающим видом топлива являются уголь и природный газ. 
Основные характеристики топлива, поставляемого на источник тепла, приведены в таблице 10.8.
Таблица 10.8
Основные характеристики топлива
	№ п/п
	Наименование котельной
	Вид топлива
	Показатель
	Значение

	1
	Котельная п.Подборовье
	уголь
	Низшая теплота сгорания топлива
	н/д

	
	Котельная п.Совхозный
	природный газ
	Плотность топлива
	н/д


д) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе
Преобладающий в Лидском сельском поселении  вид топлива – уголь.
е) приоритетное направление развития топливного баланса муниципального образования
Изменение основного вида топлива на котельных не предусматривается.
ГЛАВА 11 "ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"
а) обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения
Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 «Требований к схемам теплоснабжения». Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» в части пунктов 6.25-6.30 раздела «Надежность». В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].
Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:
· источника теплоты РИТ = 0,97;
· тепловых сетей РТС = 0,9;
· потребителя теплоты РПТ = 0,99;
· СЦТ в целом РСЦТ = 0,97×0,9×0,99 = 0,86.
Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:
· установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;
· местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;
· достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах; 
· необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;
· очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.
Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также – числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97. 
Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:
· готовностью СЦТ к отопительному сезону;
· достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях; 
· способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;
· организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;
· максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты. 
Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п. 
Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:
· жилых и общественных зданий до 12 °С;
· промышленных зданий до 8 °С.
Третья категория – остальные потребители. Например, временные здания и сооружения, вспомогательные здания промышленных предприятий, бытовые помещения и т.п.
При отключении электроэнергии и вывода из строя основных тепловых энергоустановок: запуск резервного котла, запуск резервного источника электроэнергии, запуск резервного сетевого насоса.
При отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии: незамедлительное формирование аварийной бригады, слив теплоносителя с внутренних систем теплоснабжения потребителей тепла, оперативное устранение аварийной ситуации для восстановления теплоснабжения.
б) обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения
Для анализа восстановлений применен количественный метод анализа.
Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций.
Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети, и соответствует установленным нормативам. 
При подземной прокладке тепловых сетей в непроходных каналах и бесканальной прокладке величина подачи теплоты (%) для обеспечения внутренней температуры воздуха в отапливаемых помещениях не ниже +12°С в течение ремонтно-восстановительного периода после отказов принимается в соответствии с таблицей 11.1.

Таблица 11.1
Допускаемое снижение подачи теплоты в зависимости от диаметра теплопроводов и расчетной температуры наружного воздуха
	Диаметр труб тепловых сетей, мм
	Время восстановления теплоснабжения, ч
	Расчетная температура наружного воздуха t0, °C

	
	
	-10
	-20
	-30
	-40
	-50

	
	
	Допускаемое снижение подачи теплоты, %

	300
	15
	32
	50
	60
	59
	64

	400
	18
	41
	56
	65
	63
	68

	500
	22
	49
	63
	70
	69
	73

	600
	26
	52
	68
	75
	73
	77

	700
	29
	59
	70
	76
	75
	78

	800 – 1000
	40
	66
	75
	80
	79
	82

	1200 – 1400
	До 54
	71
	79
	83
	82
	85


Время ликвидации аварий в значительной мере зависит от наличия запасных частей и материалов, необходимых для этого. Поэтому особое внимание уделяется поддержанию необходимого запаса материалов, деталей, узлов и оборудования.
Основой надежной, бесперебойной и экономичной работы систем теплоснабжения является выполнение правил эксплуатации, а также своевременное и качественное проведение профилактических ремонтов.
Выполнение в полном объеме перечня работ по подготовке источников, тепловых сетей и потребителей к отопительному сезону в значительной степени обеспечит надежное и качественное теплоснабжение потребителей.
С целью определения состояния строительно-изоляционных конструкций, тепловой изоляции и трубопроводов производятся шурфовки, которые в настоящее время являются наиболее достоверным способом оценки состояния элементов подземных прокладок тепловых сетей. Для проведения шурфовок ежегодно составляются планы. Количество проводимых шурфовок устанавливается предприятием тепловых сетей и зависит от протяженности тепловой сети, ее состояния, вида изоляционных конструкций. Результаты шурфовок учитываются при составлении плана ремонтов тепловых сетей.
Тепловые сети от источника теплоснабжения до тепловых пунктов, включая магистральные, разводящие трубопроводы и абонентские ответвления, подвергаются испытаниям на расчетную температуру теплоносителя не реже одного раза в год. Целью испытаний водяных тепловых сетей на расчетную температуру теплоносителя является проверка тепловой сети на прочность в условиях температурных деформаций, вызванных повышением температуры до расчетных значений, а также проверка в этих условиях компенсирующей способности элементов тепловой сети.
Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, подвергаются испытаниям на гидравлическую плотность ежегодно после окончания отопительного периода для выявления дефектов, подлежащих устранению при капитальном ремонте и после окончания ремонта перед включением сетей в эксплуатацию. Испытания проводятся по отдельным, отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водоподогревательных установках, системах теплопотребления и открытых воздушниках у потребителей. При испытании на гидравлическую плотность давление в самых высоких точках сети доводится до пробного (1,25 рабочего), но не ниже 1,6 МПа (16 кгс/см²). Температура воды в трубопроводах при испытаниях не превышает 45°C.
Для дистанционного обнаружения мест повреждения трубопроводов тепловых сетей канальной и бесканальной прокладки под слоем грунта на глубине до 3-4 м в зависимости от типа грунта и вида дефекта используются течеискатели.
В процессе эксплуатации особое внимание уделяется выполнению всех требований нормативных документов, что существенно уменьшает число отказов в период отопительного сезона.
Время восстановления повреждений на тепловых сетях не превышает нормы восстановления теплоснабжения, определенные в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» и в «Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением № 354 от 06.05.2011 г.
в) обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам
В связи с тем, что нарушения подачи теплоты на отопление и вентиляцию могут привести к катастрофическим последствиям, а ограничения нагрузки горячего водоснабжения лишь к временному снижению комфорта, показатели рассчитываются для отопительно-вентиляционной нагрузки. 
Потребители с малой нагрузкой, либо значительно удаленные от источника и не имеющие резервных веток теплоснабжения исключаются из расчета, т.к. в аварийном режиме нет возможности обеспечить их достаточным количеством тепла. Предлагается установить у данных потребителей индивидуальные резервные источники тепла, обеспечивающие температуру внутреннего воздуха не ниже допустимой. 
При расчетном режиме данные потребители могут быть обеспечены расчетными расходом и температурой теплоносителя, а при сниженных параметрах в аварийном режиме существенно снижаются параметры теплоносителя на вводе, следовательно, и температура внутреннего воздуха. 
Участки с значительным превышением расчетного потока отказа над потоком отказа при начальной интенсивности рекомендуются к перекладке. Наибольшее значение потока отказов имеют участки с большой его протяженностью. При наличии на участке запорной арматуры участок делится на более мелкие, что приведет к снижению потока отказов и времени восстановления. 
Если сеть тупиковая (не имеет кольцевой части), очевидно, что при выходе из строя одного из элементов полностью прекращается теплоснабжение потребителей, расположенных за этим элементом. Теплоснабжение остальных потребителей не нарушается. Наибольшие значения относительного количества отключенной нагрузки имеют головные участки теплосети. Чем выше данные значения, тем большее влияние имеет данных участков на надежность системы в целом. Нулевые значения имеют участки закольцованных сетей, т.к. отключение данных участков не приводит к полному отключению потребителей, и участки, подключенная нагрузка которых относительно суммарной по сети незначительна. 
В тепловых сетях, имеющих кольцевую часть, каждому состоянию сети с выходом из строя элемента кольцевой части соответствует свой уровень подачи тепла потребителям. 
При отказах любого элемента, связанного с потребителем, во время проведения аварийно-восстановительных работ температура внутри зданий снижается. Снижение температуры внутреннего воздуха в аварийных ситуациях регламентировано СП 124.13330.2012 и ограничено минимально-допустимым значением 12 °С для жилых зданий. Следовательно, в зависимости от температур наружного воздуха, ограничен период восстановления системы теплоснабжения. При превышении расчетного времени восстановления над нормативным необходимо дополнительное секционирование тепловой сети.
По данным полученным от ресурсоснабжающей организации серьезных отказов тепловых сетей в 2023 году не возникало.
г) обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки
Пропускная способность трубопроводов достаточна для пропуска расчетного расхода теплоносителя.
д) обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии
Согласно СП 124.13330.2012 при авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода должно обеспечиваться допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха (таблица 11.2). 
Таблица 11.2
Допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления
	Наименование показателя
	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления tо, °С

	
	минус 10
	минус 20
	минус 30
	минус 40
	минус 50

	Допустимое снижение подачи теплоты, %, до
	78
	84
	87
	89
	91

	Примечание - Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92


Средний недоотпуск тепловой энергии потребителей в системе теплоснабжения представлен отсутствует.
ГЛАВА 12 "ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ"
а) оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей
Оценка величины необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей представлена в таблице 12.1.
Таблица 12.1
Предложения по величине необходимых инвестиций на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Затраты, тыс.руб.
	Источник финансирования

	1
	Замена дымовой трубы на угольной котельной по адресу: ул.Новая, д.33
	-
	2300
	АО “Пикалевские тепловые сети”

	2
	Проведение планово-предупредительных ремонтов как на котельной, так и на теплосетях
	-
	1350
	АО “Пикалевские тепловые сети”

	3
	Проведение гидравлических испытаний оборудования и трубопроводов котельных
	-
	1500
	АО “Пикалевские тепловые сети”


б) обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей
Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.
Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.
Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.
В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.
К внебюджетному финансированию могут быть отнесены заемные средства.
Собственные средства энергоснабжающих предприятий
Прибыль. Чистая прибыль предприятия – один из основных источников инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности.
Амортизационные фонды. Амортизационный фонд – это денежные средства, накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых.
Создание амортизационных фондов и их использование в качестве источников инвестиций связано с рядом сложностей.
Во-первых, денежные средства в виде выручки поступают общей суммой, не выделяя отдельно амортизацию и другие ее составляющие, такие как прибыль или различные элементы затрат. Таким образом, предприятие использует все поступающие средства по собственному усмотрению, без учета целевого назначения. Однако осуществление инвестиций требует значительных единовременных денежных вложений. С другой стороны, создание амортизационного фонда на предприятии может оказаться экономически нецелесообразным, так как это требует отвлечения из оборота денежных средств, которые зачастую являются дефицитным активом.
Инвестиционные составляющие в тарифах на тепловую энергию.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) устанавливают следующие тарифы:
– тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более;
– тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, а также тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям;
– тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;
– тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;
– плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии;
– плата за подключение к системе теплоснабжения.
В соответствии со ст. 23 закона «Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов», п.2 развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа.
Согласно п.4 реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих или теплосетевых организаций и организаций, владеющих источниками тепловой энергии, утвержденными уполномоченными органами в порядке, установленном правилами согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
Важное положение установлено также ст.10 «Сущность и порядок государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность)», п.8, который регламентирует возможное увеличение тарифов, обусловленное необходимостью возмещения затрат на реализацию инвестиционных программ теплоснабжающих организаций. В этом случае решение об установлении для теплоснабжающих организаций или теплосетевых организаций тарифов на уровне выше установленного предельного максимального уровня может приниматься органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов).
Необходимым условием принятия такого решения является утверждение инвестиционных программ теплоснабжающих организаций в порядке, установленном Правилами утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения.
Правила утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения должны быть утверждены Правительством Российской Федерации, однако в настоящее время существует только проект постановления Правительства РФ.
Проект Правил содержит следующие важные положения:
1. Под инвестиционной программой понимается программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.
2. Утверждение инвестиционных программ осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления поселений, городских округов.
3. В инвестиционную программу подлежат включению инвестиционные проекты, целесообразность реализации которых обоснована в схемах теплоснабжения соответствующих поселений, городских округов.
4. Инвестиционная программа составляется по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.
Относительно порядка утверждения инвестиционной программы указано, что орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации:
– обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация не приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на территории субъекта РФ;
– обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), но при этом сокращение инвестиционной программы приводит к сохранению неудовлетворительного состояния надежности и качества теплоснабжения, или ухудшению данного состояния;
– вправе отказать в согласовании инвестиционной программы в случае, если ее реализация приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), при этом отсутствуют обстоятельства, указанные в предыдущем пункте.
Заемные средства
Заемные средства могут быть привлечены организацией на срок до 10 лет, при этом стоимость заемных средств составляет 14%. Для получения кредита необходимо предоставления гарантий на всю сумму долга без учета процентов.
Средства материнской компании привлекаются на условиях заемного финансирования, но для их получения не требуется предоставления гарантий.
Бюджетное финансирование
Федеральный бюджет. Возможность финансирования мероприятий Программы из средств федерального бюджета рассматривается в установленном порядке на федеральном уровне при принятии соответствующих федеральных целевых программ.
Планируемые к строительству потребители, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению, за счет платы за подключение. Плата за подключение устанавливается для новых потребителей, подключаемых к системе централизованного теплоснабжения. Она рассчитывается на основании Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».
Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных проектов и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов.
в) расчеты экономической эффективности инвестиций
В настоящий момент не существует законодательно закрепленных правил и методик определения совокупного экономического эффекта от реализации всех мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения и учитывающих различные интересы и возможности всех участников схемы, а на их основе – выбора наиболее оптимального варианта схемы теплоснабжения. 
Расчет эффективности инвестиций затрудняется тем, что проекты, предусмотренные схемой теплоснабжения, направлены, в первую очередь не на получение прибыли, а на выполнение мероприятий, обусловленных физической (дефицит тепловых мощностей), технической (критичный износ существующих тепловых мощностей и теплосетей) и качественной (не соответствующие требованиям и нормам параметры теплоносителя) необходимостью, а также на выполнение требований законодательства.
Следует отметить, что реализация мероприятий по реконструкции тепловых сетей, направленных на повышение надежности теплоснабжения имеет целью – поддержание ее в рабочем состоянии. Данная группа проектов имеет низкий экономический эффект (относительно капитальных затрат на ее реализацию) и является социально-значимой. Расчет эффективности инвестиций в данную группу в схеме  теплоснабжения не приводится.
г) расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения
Рост тарифа на тепловую энергию обусловлен общими сценарными условиями, установленными Минэкономразвития РФ согласно индексам-дефляторам, и не зависит от фактической деятельности организаций. 
Индекс роста прогнозной цены на производство и передачу тепловой энергии по методу экономически обоснованных расходов почти не превышает или ниже индекса роста тарифа регулируемый государством. 
Все мероприятия направлены на снижение стоимости 1 Гкал тепловой энергии и уменьшению тарифов на тепловую энергию для населения. 
Ценовые последствия разрабатываются при формировании инвестиционных программ и утверждении их в Государственном комитете по тарифам и ценовой политике Ленинградской области.
ГЛАВА 13 "ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"
Индикаторы развития систем теплоснабжения включает следующие показатели: 
 количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях; 
 количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии; 
 удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии; 
 отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети; 
 коэффициент использования установленной тепловой мощности; 
 удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке; 
 доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения); 
 удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии; 
 коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии); 
 доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии; 
 средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей; 
 отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей;
 отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии.
Значения индикаторов развития систем теплоснабжения Лидского сельского поселения представлены в таблице 13.1.
Таблица 13.1
Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной п.Подборовье
	№ п/п
	Индикатор
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030-
2036

	1
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т./Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Коэффициент использования установленной тепловой мощности, %
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т./(кВт*ч)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8
	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, %
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д
	н/д

	9
	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей
	27,52
	26,89
	23,17
	21,99
	20,30
	16,52
	12,31

	10
	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


ГЛАВА 14 "ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ"
а) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения
Ценовые последствия разрабатываются при формировании инвестиционных программ и утверждении их в Государственном комитете по тарифам и ценовой политике Ленинградской области. 
б) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации
Ценовые последствия разрабатываются при формировании инвестиционных программ и утверждении их в Государственном комитете по тарифам и ценовой политике Ленинградской области. 
в) результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей
Ценовые последствия разрабатываются при формировании инвестиционных программ и утверждении их в Государственном комитете по тарифам и ценовой политике Ленинградской области.  
ГЛАВА 15 "РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ"
а) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения
Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2012 № 190 «О теплоснабжении».
В соответствии с пунктом 23 постановления Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» в схеме теплоснабжения должен быть проработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ.
Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций в границах Лидского сельского поселения представлен в таблице 15.1.
Таблица 15.1
Реестр систем теплоснабжения на 2024 год
	№ системы теплоснабжения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации
	№ зоны деятельности
	Утвержденная ЕТО

	1
	Угольная котельная п.Подборовье
	АО «Пикалевские тепловые сети»
	Оборудование котельных
Сети теплоснабжения
	01
	АО «Пикалевские тепловые сети»


б) реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации
Реестр утвержденных единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации, приведен в таблице 15.2.
Таблица 15.2
Реестр единых теплоснабжающих организаций
	№ ЕТО
	Наименование ЕТО
	Код зоны деятельности
	Источник тепловой энергии в зоне деятельности

	1
	АО «Пикалевские тепловые сети»
	01
	Угольная котельная п.Подборовье


в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией
Согласно п.7 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» критериями определения единой теплоснабжающей организации являются: 
 владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации; 
 размер собственного капитала; 
 способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. 
По ПП РФ № 808 под рабочей тепловой мощностью понимается средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 2 года работы. 
Емкостью тепловых сетей называется произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения тепловых сетей. 
Зона деятельности единой теплоснабжающей организации – одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии. 
Сравнительный анализ критериев определения единых теплоснабжающих организаций в системах теплоснабжения на территории Лидского сельского поселения  приведен в таблице 15.3.

Таблица 15.3
Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории Лидского сельского поселения на 2024 год
	№ системы тепло-
снаб-
жения
	Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения
	Распола-
гаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч
	Тепло-
снабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения
	Размер собственного капитала тепло-
снабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб.
	Объекты систем тепло-
снабжения в обслуживании тепло-
снабжающей (теплосетевой) организации
	Вид имущест-
венного права
	Емкость тепловых сетей, м3
	Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО
	№ зоны деятель-
ности
	Утвержден-
ная ЕТО
	Основание для присвоения статуса ЕТО

	1
	Угольная котельная п.Подборовье
	2,38
	АО «Пикалевские тепловые сети»
	н/д
	Оборудование котельных
 сети теплоснабжения
	Муници-
пальная собствен-
ность
	н/д
	н/д
	01
	АО «Пикалевские тепловые сети»
	«Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808
Постановление №183 Администрации Лидского сельского поселения Бокситогорского района Ленинградской области от 07.12.2020 г.


г) заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
Информация о поданных заявках отсутствует.
д) описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
Зона действия ЕТО – в зоне деятельности схем теплоснабжения Лидского сельского поселения.
ГЛАВА 16 "РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"
а) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
Перечень мероприятий представлен в главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии». 
б) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них
Перечень мероприятий представлен в главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей». 
в) перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения
Перечень вариантов перехода от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения с описанием мероприятий представлен в главе 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения». 

ГЛАВА 17 "ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"
а) описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения
Наблюдения за качеством атмосферного воздуха на территории Лидского сельского поселения не проводятся.
б) прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха
Прогнозные максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения не представляется оценить, ввиду отсутствия текущих данных. 
в) прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории поселения, городского округа, города федерального значения
Прогнозные вклады выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории Лидского сельского поселения, отсутствуют.
г) прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, связанные с теплоснабжением, на котельных отсутствуют.
д) прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектах теплоснабжения
Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на объектах теплоснабжения не представлены ввиду отсутствия данных.
ГЛАВА 18 СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С МОДЕЛИРОВАНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТАКИХ СИСТЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
Аварийные режимы работы, связанные с прекращением подачи тепловой энергии
В соответствии с СП 124.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 41-02- 2003 Тепловые сети» при авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода должна обеспечиваться: 
· подача 100% необходимой теплоты потребителям первой категории (если иные режимы не предусмотрены договором); 
· подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице ниже;
Время восстановления повреждений на тепловых сетях не превышает нормы восстановления теплоснабжения, определенные в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» и в «Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением от 06.05.2011 г. № 354. При отказах любого элемента, связанного с потребителем, во время проведения аварийно-восстановительных работ температура внутри зданий снижается. Снижение температуры внутреннего воздуха в аварийных ситуациях регламентировано СП 124.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и ограничено минимально-допустимым значением 12 °С для жилых зданий. Следовательно, в зависимости от температур наружного воздуха, ограничен период восстановления системы теплоснабжения.
При подземной прокладке тепловых сетей в непроходных каналах и бесканальной прокладке величина подачи теплоты (%) для обеспечения внутренней температуры воздуха в отапливаемых помещениях не ниже +12°С в течение ремонтно-восстановительного периода после отказов принимается в соответствии с таблицей: 
Таблица 18.1
Допускаемое снижение подачи теплоты в зависимости от диаметра теплопроводов и расчетной температуры наружного воздуха
	Диаметр труб тепловых сетей, мм
	Время восстановления теплоснабжения, ч
	Расчетная температура наружного воздуха t0, °C

	
	
	-10
	-20
	-30
	-40
	-50

	
	
	Допускаемое снижение подачи теплоты, %

	300
	15
	32
	50
	60
	59
	64

	400
	18
	41
	56
	65
	63
	68

	500
	22
	49
	63
	70
	69
	73

	600
	26
	52
	68
	75
	73
	77

	700
	29
	59
	70
	76
	75
	78

	800 – 1000
	40
	66
	75
	80
	79
	82

	1200 – 1400
	До 54
	71
	79
	83
	82
	85


ГЛАВА 19 "ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"
а) перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения
При разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения особые замечания и предложения не поступили.
б) ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения
При разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения особые замечания и предложения не поступили.
в) перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения
При разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения особые замечания и предложения не поступили.
ГЛАВА 20 "СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"
Реестр изменений, внесенных в актуализированную схему теплоснабжения, представлен в таблице 20.1.
Таблица 20.1
Реестр изменений, внесенных в актуализированную схему теплоснабжения
	Наименование раздела
	Краткое содержание изменения

	Глава 1 "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения"
	

	Часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения"
	Скорректирована функциональная структура теплоснабжения

	Часть 2 "Источники тепловой энергии"
	Актуализирована информация по технико-экономическим показателям работы котельных, добавлены сведения за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения.

	Часть 3 "Тепловые сети, сооружения на них"
	Добавлены сведения по тепловым потерям за период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения

	Часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии"
	Скорректированы зоны действия источников тепловой энергии

	Часть 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии"
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154.
Скорректированы тепловые нагрузки, объемы потребления тепловой энергии.

	Часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки"
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154.
Скорректированы балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

	Часть 7 "Балансы теплоносителя"
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. 
Скорректирован годовой расход теплоносителя

	Часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом"
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. 
Скорректирован топливный баланс

	Часть 9 "Надежность теплоснабжения"
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. 
Отражены показатели повреждаемости системы теплоснабжения, показатели восстановления в системе теплоснабжения

	Часть 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций"
	Скорректированы технико-экономические показатели

	Часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения"
	Часть разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. 
Скорректированы тарифы

	Часть 12 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения"
	Данная часть разработана с учетом Письма Министерства энергетики РФ от 15.04.2020 г. № МЮ-4343/09 «Об утверждении схем теплоснабжения поселений, городских округов»

	Глава 2 "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения"
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. 
Откорректированы данные по базовому уровню потребления тепла на цели теплоснабжения, приросты площади строительных фондов, приросты объемов потребления тепловой энергии и теплоносителя. Изменение расчетных тепловых нагрузок централизованного теплоснабжения

	Глава 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения"
	Без изменений.
Электронная модель системы теплоснабжения не разрабатывается, согласно требований, указанных в подпункте "в" пункта 23 и пунктах 55 и 56 требований к схемам теплоснабжения..

	Глава 4 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154.
Глава скорректирована с учетом изменений прогноза перспективной нагрузки

	Глава 5 "Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения"
	Данная глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154.
Глава разработана с учетом предложений по развитию источников тепловой энергии и тепловых сетей

	Глава 6 "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах"
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154.


	Глава 7 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии"
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. 
Глава скорректирована с учетом изменения предложений по развитию систем теплоснабжения

	Глава 8 "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей"
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. 
Глава скорректирована с учетом изменения предложений по развитию систем теплоснабжения

	Глава 9 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения"
	Данная глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. 
Глава разработана с учетом предложений по развитию систем теплоснабжения

	Глава 10 "Перспективные топливные балансы"
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. 
Прогнозируемые топливные балансы сформированы с учетом корректировки прогноза тепловой нагрузки

	Глава 11 "Оценка надежности теплоснабжения"
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. 
Разработан согласно требованиям пункта

	Глава 12 "Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение"
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. 
Глава скорректирована с учетом корректировки предложений по развитию источников тепловой энергии и тепловых сетей

	Глава 13 "Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения"
	Данная глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. 
Глава разработана с учетом предложений по развитию систем теплоснабжения

	Глава 14 "Ценовые (тарифные) последствия"
	Данная глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. 

	Глава 15 "Реестр единых теплоснабжающих организаций"
	Глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154. 
Внесены изменения по предложению ЕТО

	Глава 16 "Реестр проектов схемы теплоснабжения"
	Данная глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154.

	Глава 17 "Оценка экологической безопасности теплоснабжения"
	Данная глава разработана с учетом Письма Министерства энергетики РФ от 15.04.2020 г. № МЮ-4343/09 «Об утверждении схем теплоснабжения поселений, городских округов»

	Глава 18 "Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии"
	Данная глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154.

	Глава 19 "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения"
	Данная глава разработана согласно постановления Правительства РФ 20 22.02.2012 г № 154.

	Глава 20 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и(или) актуализированной схеме теплоснабжения)
	-
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